Załącznik nr 7 do SIWZ

# Specyfikacja techniczna przedmiotu umowy

Wykonawca przeprowadzi konserwację klimatyzatorów typu SPLIT, SAMSUNG, FUJITSU, DAIKIN i inne dwa  razy w roku  lub na wezwanie Zamawiającego.

W ramach stałego nadzoru serwisowego powinny być wykonane następujące czynności :

1)  czyszczenie urządzeń z zabrudzeń:

- filtry elektrostatyczne – mycie wodą z mydłem a następnie spłukanie   środkiem bakteriobójczym

- filtry jednorazowe – należy wymieniać zgodnie z zaleceniami producenta

- skraplacz – czyszczenie preparatami chemicznymi przeznaczonymi do skraplaczy

2) dezynfekcja parowników – preparat chemiczny powinien być rozprowadzany od góry wymiennika stopniowo spłukując wymiennik aż po sam dół, w pomieszczeniach narażonych na większe zapylenie należy wymontować tacę i wszystko wypłukać gorącą wodą pod dużym ciśnieniem a następnie spłukać preparatem grzybobójczym.

3)  ocena wizualna stanu urządzenia, sprawdzenie mocowań,

## 4)  testowanie funkcji układów automatyki sterowania urządzenia

5)  sprawdzenie poprawności nastaw, oprogramowania sterowników ewentualnie wprowadzenie korekt w przypadkach uzasadnionych  i uzgodnionych z użytkownikiem,

6)  sprawdzenie  stanu  zabezpieczenia instalacji czynnika chłodzącego przed uszkodzeniem,

7)  kontrola szczelności urządzenia i instalacji oraz usunięcie ewentualnych usterek i nieszczelności,

8) w przypadkach awaryjnych podjęcie działań dla doraźnego i docelowego naprawienia układu,

9)   prowadzenie kart urządzeń dla urządzeń  i instalacji zawierających powyżej 3 kg czynnika chłodzącego będącego substancją kontrolowaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru karty urządzenia i instalacji zawierających substancje kontrolowane,

10)    prowadzenie książki kontroli  (dla urządzeń i instalacji zawierających powyżej 3 kg czynnika chłodniczego będącego substancją kontrolowaną oraz urządzeń i instalacji i instalacji nie zawierających substancji kontrolowanych).

Ponadto Wykonawca ma obowiązek stosowania się do wszystkich wytycznych i zaleceń poszczególnych producentów serwisowych urządzeń.