Warszawa, dnia 02.03.2017 r.

www.wat.edu.pl

Nr sprawy: 25/DIR/2017

WYJAŚNIENIE Nr 1 i ZMIANA TREŚCI Nr 1

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 27.02.2017 r. wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na:

„WYKONANIE WENTYLACJI MECHANICZNEJ W POMIESZCZENIU BUDYNKU NR 55 W KTÓRYM BĘDĄ PRZECHOWYWANE WYSOKOTOKSYCZNE SUBSTANCJE CHEMICZNE”

o treści:

Pytanie 1: Proszę o załączenie rzutu oraz przekroju pomieszczenia/pomieszczeń w których będą wykonywane prace jak również o załączenie kart technicznych urządzeń przekazywanych do wbudowania przez Zamawiającego w celu precyzyjnej kalkulacji wartości zadania. Proszę również o doprecyzowanie sposobu wykonania układu wentylacji pomieszczenia (schemat połączeń – projekt wentylacji).

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że w celu doprecyzowania wykonania robót dla celu jakiemu ma służyć pomieszczenie w przedmiarze robót – Załącznik nr 6 do SIWZ należy w pozycji nr 12 uzupełnić opis zakresu robót  uwzględniając wycenę o następującą treść: Instalacja elektryczna 230V, oświetlenia podstawowego, oświetlenia awaryjnego zapasowego, oświetlenia ewakuacyjnego, powinna być wykonana zgodnie wymaganiami i normami przewidzianymi dla przestrzeni zagrożonych wybuchem, Wykonanie instalacji sygnalizacji spadku ciśnienia na filtropochłaniaczu. Jednocześnie informujemy, że w STWiORB – Załącznik nr 8 w pkt. c) na str. 7 –ej należy dodać tą samą treść do zakresu robót elektrycznych.

Odnośnie doprecyzowania niezbędnych urządzeń do wbudowania określonych w poz. nr 1 przedmiaru robót – Załącznik nr 6 do SIWZ, Zamawiający informuje, że do wbudowania są dwa filtropochłaniacze  FP-200 o wydajności 200 m3/h  każdy. Ponadto, załączamy rzut na rys. nr 1 pomieszczeń przeznaczonych do realizacji przedmiotu Umowy oraz schemat budowy filtropochłaniaczy na rys. nr 2.

W załączeniu do pisma:

- Rzut pomieszczenia magazynowego i przedsionka bud. nr 55,

- Rzut poglądowy urządzeń do wbudowania.

Z upoważnienia:

KIEROWNIK DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr  Irena ZAPAŁA