Warszawa, dnia 25.04.2017 r.

www.wat.edu.pl

Nr sprawy: 61/DIR/2017

WYJAŚNIENIE Nr 1

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 21.04.2017 r. wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na:

„DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ DS 4 DLA POTRZEB ZAKWATEROWANIA PODCHORĄŻYCH W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ"

o treści:

Pytanie 1: Czy udostępnią Państwo dokument „Zalecenia  do  projektowania  i  budowy  sieci  strukturalnych  w Resorcie  Obrony  Narodowej”  z  dnia  26.03.2013 przed podpisaniem umowy. Mogą tam być zapisy, które rzutować będą na cenę realizacji?

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej dokument: „Zalecenia do projektowania i budowy sieci strukturalnych w Resorcie Obrony Narodowej” z dnia 26.03.2013r.

Pytanie 2: Czy posiadają Państwo dokumentację powykonawczą dla systemów:

a.       SAP (należy „przerobić czujki”),

b.      LAN (topologia okablowania),

c.       SSWiN, SKD (niezbędna do rozbudowy GD520),

d.      CCTV (rozbudowa o jedną kamerę),

e.      SKD - Andover Controls,

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że posiada dokumentację powykonawczą ww. instalacji, dokumentacja ta zostanie udostępniona wybranemu wykonawcy robót.

Pytanie 3: Czy PD-MILNET to tylko dostawa szafy z wyposażeniem czy dostosowanie pomieszczenia (021) na potrzeby „serwerowni” (klimatyzacja, strefa pożarowa, gaszenie, elektroniczne zabezpieczenia itp.)?

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że PD-MILNET to tylko dostawa szafy z wyposażeniem wraz z montażem SKD 
i podłączeniem do SSWiN i SAP.

Pytanie 4: Gdzie znajduje się GPD do której należy wykonać połączenie światłowodowe z PD-MILNET ?

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że GPD sieci MILNET-Z znajduje się w bud. 100 przy ul. Kaliskiego 2 
w pomieszczeniu nr 34, natomiast PD-MILNET-Z znajduje się w pom. nr 021. GPD i PD należy połączyć światłowodem jednomodowym klasy OS2 z szafą krosową w Bibliotece Głównej WAT przy ul. Kaliskiego 19.

Pytanie 5: Czy jakiś etap dokumentacji / realizacji będzie posiadał klauzulę niejawności ?

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że żaden etap realizacji nie będzie posiadał klauzuli niejawności.

Pytanie 6: Na str. 7 w ostatnim wierszu PFU jest mowa o kategorii 6.2 – czy chodzi o kat. 6 czy 6a (6.2 nie istnieje) ?

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że wytyczna zapisana w PF-U na st. 7 dotyczy kategorii 6.

Pytanie 7: Czy linie telefoniczne należy wykonać w pełnej strukturze (te same kable oraz gniazda co sieci LAN) czy na typowym okablowaniu telefonicznym kat. 3 ?

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że w haśle „linie telefoniczne” należy wykonać gniazda sieciowe przy stanowiskach podoficerów dyżurnych (2xRJ45), należy je wykonać w taki sam sposób jak istniejąca sieć strukturalna budynku, gdyż jest to rozbudowa istniejącej infrastruktury budynku o kolejne linie, dotyczy to zarówno kategorii okablowania jak i modułów oraz gniazd.

Pytanie 8: Proszę o podanie odległości oraz informację o podziemnej infrastrukturze (kanalizacja kablowa) w relacji: bud. nr 100 do szafy kablowej przy Kaliskiego 25. Czy od szafy przy Kaliskiego 25 istnieje ułożony przewód do bud. DS4 (jeśli tak to jaki) ?

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że odległość od bud. 100 do bud. Kaliskiego 25 to ok. 450 m, jednocześnie informujemy, że od bud. Kaliskiego 25 do bud. DS4 istnieje kabel telekomunikacyjny (50p), który należy połączyć w komorze kablowej bud. Kaliskiego 25 (z pominięciem szafy) z nowo wbudowywanym kablem za pomocą złącza przelotowego np. typu RAYCHEM.

Pytanie 9: Gdzie znajduje się PPD (do wykonania połączenia GPD-PPD)? Jakie odległości pomiędzy szafami ?

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że PPD znajduje się w pomieszczeniu nr 021. Odległości między szafami wynoszą ok. 750 m.

Pytanie 10: Czy wszystkie pom. w których należy rozbudować SSWiN mają być wykonane w GRADE 3 ?

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że wszystkie pomieszczenia przeznaczone na magazyny broni oraz kancelarie i pomieszczenie 021 muszą być wykonane w kategorii Grade 3.

Pytanie 11: Gdzie znajduje się pom. Oficera Dyżurnego WAT i czy jest dostępna istniejąca trasa kablowa, w której można ułożyć okablowanie od GD520 ?

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że pomieszczenie Oficera Dyżurnego WAT znajduje się na parterze przy wejściu głównym do bud. 100 przy ul. Kaliskiego 2, połączenie to nie wymaga przebudowy jednocześnie informujemy, że drugi tor transmisyjny sygnałów alarmowych ma być kierowany do bud. nr 64 tj. do Dowódcy SUFO za pomocą dialera telefonicznego.

Pytanie 12: Gdzie znajduje się pom. Dowódcy SUFO ?

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że pomieszczenie Dowódcy SUFO znajduje się w bud. nr 64 na terenie ogrodzonym WAT.

Pytanie 13: Czy okratowane będą okna i drzwi tylko magazynów broni czy też i kancelarii?

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że okna i drzwi nie wymagają okratowania ponieważ nowo wbudowane okna będą wykonane w klasie FB4 z szybami min. P5 zaciemnionymi, tj. jedna część okna uchylna w części górnej ze szczeliną pomiędzy ramą okna a ościeżnicą nie większa niż 8 cm.

Pytanie 14: Czy okna kuloodporne w klasie PA4 wg. Normy PN-EN 356 (zgodnie z opisem w PF-U)  będą tylko w magazynach broni, czy też i w kancelariach?

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że okna mają być wykonane w magazynach broni i w kancelariach, jednocześnie przypominamy, że muszą one być zabezpieczone przed otwarciem od zewnątrz 
i certyfikowane antywałamaniowo, spełniające wymagania klasy odporności nie niższej niż RC 2 N określone w PN-EN 1627 z szybą o podwyższonej odporności na włamanie, co najmniej klasy P-3A zaciemnione.

Pytanie 15: Czy drzwi nowe klasy „C” ppoż. EI60 z blokadą antywyważeniową (zgodnie z opisem w PF-U) zamontowane mają być tylko do magazynów broni czy też i w kancelariach?

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że drzwi wejściowe mają być zastosowane do magazynów broni oraz do pomieszczenia 021, jednocześnie przypominamy, że muszą one spełniać wymagania klasy RC 1 N określone w PN-EN 1627, muszą być zabezpieczone przed włamaniem od strony zawiasów oraz wyposażone w dwa zamki mechaniczne klasy min. 3 określone w PN-EN 12209 posiadające element samozatrzaskowy uniemożliwiający pozostawienie pomieszczenia otwartego oraz samozamykacz.

z upoważnienia

KIEROWNIK DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr IRENA ZAPAŁA