Warszawa, dnia 18.09.2018 r.

www.wat.edu.pl

Nr sprawy:   144/DUN/2018

WYJAŚNIENIE Nr 1

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 13.09.2018 r. oraz 14.09.2018 r. wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ na:

„USŁUGA KONSERWACJI I NAPRAWY ELEKTRYCZNYCH SYSTEMÓW PPOŻ. I SYSTEMÓW ODDYMIANIA W BUDYNKACH WAT”

o treści:

## Pytanie 1:

- Według specyfikacji w budynku nr 71 występuje system gaszenia pożaru.

Czy butla z czynnikiem gaszącym podlega zakresowi tej  konserwacji?

Na które udziela się następującej odpowiedzi: 
Butla z czynnikiem gaszącym  podlega konserwacji wykonywanej 1 raz w roku. Zamawiający informuje, że należy raz w roku przeprowadzić kontrolne badanie polegające na wykonaniu przeglądu butli z czynnikiem gaszącym, sprawdzeniu ciśnieniowego wskaźnika zadziałania, wizualnej ocenie stanu technicznego siłowników,  zaworów i połączeń oraz  dysz wylotowych i rur rozprowadzających. Butla umieszczona w systemie gaszenia zawiera 45 kg  czynnika gaszącego typu FM 200.

Pytanie 2:

Czy systemy pożarowe są sprawne technicznie?

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że wszystkie systemy pożarowe ujęte w zamówieniu są sprawne technicznie.

Pytanie 3:

Czy systemy p.poż  były objęte konserwacją  /do kiedy/ ?

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że systemy pożarowe znajdujące się w budynkach nr 43, 53, 60 i 120, 71, „Śnieżnik” objęte są bieżącą konserwacją wykonywaną przez firmę zewnętrzną do zakończenia umowy.

Pytanie 4:

Czy systemy ppoż. budynkowe włączone są w system zintegrowany i działają poprawnie?

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że wszystkie systemy pożarowe ujęte w zamówieniu działają poprawnie 
i nie są obecnie włączone do zintegrowanego systemu monitoringu pożarowego.

Z upoważnienia:

KIEROWNIK DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Irena ZAPAŁA