Załącznik Nr 7 do SIWZ

# Specyfikacja techniczna przeprowadzania           stałej konserwacji i naprawy zintegrowanych systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz urządzeń i instalacji z nimi współpracujących w budynkach WAT

Wykonawca  przeprowadzi konserwację central wentylacyjnych, wentylatorów i klimatyzatorów 2 razy w roku (co 6 miesięcy), a w budynkach zbiorowego zakwaterowania i stołówkach 3 razy do roku (co 4 miesiące) zgodnie z zapisami zawartymi w szczegółowym  opisie przedmiotu  zamówienia.

Założenia ogólne:

- Wykonawca odpowiedzialny jest za:

- prowadzenie usługi konserwacyjnej zgodnie z umową i ścisłe

przestrzeganie harmonogramu wykonania usługi,

- jakość zastosowanych materiałów,

- wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, sprzętu narzędzi,

transportu i dostaw niezbędnych do wykonania usługi objętej umową

zgodnie z warunkami zamówienia.

- W trakcie wykonania usługi konserwacyjnej Wykonawca odpowiedzialny jest za:

- ochronę mienia,

- przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. w okresie wykonywania konserwacji,

3. Całość usługi wykonawca powinien wykonać zgodnie z:

- dokumentacją techniczną i specyfikacją,

- zakresem prac konserwacyjnych,

- z dokumentacją ruchową – DTR.

Założenia konserwacyjne:

- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne:

- sprawdzenie prawidłowości napięcia pasków klinowych z ewentualną

korektą lub wymianą

- wymiana sekcji filtrów działkowych lub kieszeniowych podczas każdej

konserwacji,

- kontrola i konserwacja zespołów wentylatorowych nawiewno-

wywiewnych,

- sprawdzenie i regulacja przepustnic powietrznych, zaworów

trójdrogowych i siłowników,

- kontrola i konserwacja lameli wymienników nagrzewnic wodnych wraz z

myciem,

- kontrola i czyszczenie odkraplaczy, syfonów odpływowych,

- sprawdzenie działania i regulacja termostatów przeciwzamrożeniowych,

- kontrola działania mikroprocesorów,

- kontrola i czyszczenie czujników pomiarowych i temperatury i ciśnienia,

- sprawdzenie drożności rurek odprowadzających skropliny,

- mycie i czyszczenie elementów urządzeń i podzespołów,

- sprawdzenie szczelności przewodów

- Klimatyzatory (jednostka wewnętrzna i zewnętrzna)

- konserwacja zgodna z DTR,

- czyszczenie filtrów siatkowych,

- czyszczenie lameli parownika środkiem antybakteryjnym,

- czyszczenie turbiny wentylatora,

- sprawdzenie udrożnienia odpływu skroplin,

- sprawdzenie izolacji na przewodach instalacji freonowej,

- smarowanie łożysk silnika i turbiny,

- sprawdzenie zacisków przy połączeniach instalacji sterującej,

- sprawdzenie urządzeń sterujących,

- sprawdzenie skuteczności chłodzenia, grzania,

- sprawdzenie poboru prądu sprężarki,

- sprawdzenie przewodów izolacji,

- mycie całego urządzenia,

- odgrzybienie urządzeń i kanałów dopuszczonymi środkami.

- Wentylatory dachowe

- czyszczenie obudowy i lameli wentylatora z zabrudzeń,

- sprawdzenie pracy wentylatora (stuki, głośność),

- sprawdzenie połączeń elektrycznych,

- sprawdzenie działania wyłącznika elektrycznego,

- sprawdzenie sterowania wentylatora.

W przypadku stwierdzenia awarii podczas prac serwisowych należy w protokole podać przyczynę awarii lub usterki oraz czynności naprawcze, które powinny nastąpić w celu usunięcia awarii wraz z ewentualnymi częściami wymagającymi naprawy.

W przypadku drobnych awarii nie wymagających nakładów finansowych, Wykonawca zobowiązany jest usunąć awarię podczas czynności serwisowych.

UWAGA : materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania czynności konserwacyjnych urządzeń zabezpiecza Wykonawca i są one wliczone w cenę konserwacji.