Zakres czynności niezbędnych do wykonania w czasie corocznego przeglądu

 konserwacyjnego drzwi przeciwpożarowych w WAT będących przedmiotem

 zamówienia:

1. ogólna kontrola wzrokowa kompletności drzwi i ich osprzętu,
2. kontrola kompletności oraz uzupełnienie oznakowania identyfikacyjnego drzwi, znaki informacyjne „drzwi przeciwpożarowe”,
3. ocena swobody ruchu skrzydła,
4. kontrola kompletności i poprawności osadzenia uszczelek pęczniejących,
5. kontrola poprawności funkcji zamykania drzwi,
6. weryfikacja siły niezbędnej do otwarcia drzwi, regulacja samozamykacza,
7. kontrola prędkości zamykania drzwi oraz siły domknięcia, regulacja,
8. sprawdzenie poprawności mocowania i funkcjonowania wszystkich elementów: zamków, klamek, zawiasów drzwi oraz ich regulacja,
9. kontrola i regulacja pozostałego opcjonalnego osprzętu drzwi,
10. kontrola funkcjonowania zawiasów i ich zamocowania w ościeżnicy, regulacja,
11. smarowanie zawiasów i innych elementów ruchomych,
12. kontrola zamocowania samozamykacza, ew. dociągnięcie śrub mocujących, regulacja,
13. kontrola szczelin między skrzydłem a ościeżnicą,
14. kontrola szczeliny miedzy posadzką a skrzydłem, ew. regulacja szczeliny,
15. sprawdzenie uszczelki opadającej (jeśli taka występuje),
16. kontrola osadzenia ościeżnicy w murze,
17. sprawdzenie przeszklenia (jeżeli występuje),
18. sprawdzenie działania wszystkich elementów klamek/dźwigni panicznych,
19. po wykonaniu czynności, każde sprawdzone drzwi przeciwpożarowe powinny być zaopatrzone w naklejkę kontrolną z napisem „SPRAWDZONE”, a w przypadku konieczności naprawy „DO NAPRAWY”,
20. sporządzenie protokołu z przeglądu. W szczególności protokół powinien zawierać wykaz drzwi w budynku lub obiekcie oraz wykaz niezbędnych napraw.