Minimalne parametry techniczne

Usytuowanie kabiny do uzyskania czystości powietrza spełniającego normy ISO5 w laboratorium (pomieszczenie o powierzchni ok. 6,3 m x 7,2 m) przedstawiono na rysunku w załączniku nr 1B. Zakres prac obejmował będzie:

- opracowanie, dostawę i montaż kabiny do uzyskania czystości powietrza spełniającego normy ISO5 oraz,

- przystosowanie pomieszczenia laboratoryjnego na potrzeby instalacji ww. kabiny (m.in. zagwarantowanie wstępnego oczyszczania powietrza, wykonanie odpowiednich instalacji wodnych/klimatyzacyjnych i elektrycznych).

Szczegółowy zakres prac:

- Zapewnienie czystości powietrza (na bazie istniejącego systemu klimatyzacji) pomieszczenia laboratoryjnego na potrzeby kabiny typu clean room:

- utrzymanie stałej temperatury w pomieszczeniu na poziomie 22±1°C,

- wyposażenie istniejącej wentylacji pomieszczenia laboratoryjnego w filtry zapewniające czystość powietrza w klasie ISO 7.

- Wykonanie kabiny typu clean room o podwyższonej czystości i stałej temperaturze powietrza:

- konstrukcja: okna i witryny o wysokości 2,5 m, szyby zespolone obustronnie bezpieczne, ścianki dwuwarstwowe ze szczeliną powietrzną 50 mm (kolor konstrukcji – malowany szary RAL9006), konstrukcja sufitu z zamontowanym oświetleniem i nawiewem laminarnym,

- elementy składowe kabiny w stanie złożonym muszą mieć wymiary umożliwiające wniesienie przez drzwi wejściowe do pomieszczenia laboratoryjnego (szerokość drzwi 130 cm, pomieszczenie laboratoryjne zlokalizowane jest na parterze budynku),

- wymiary zewnętrzne kabiny po montażu: 3,50 m (szerokość) x 4,20 m (długość) x 2,50 m (wysokość),

- rama nośna z aluminium ustawiona bezpośrednio na podłodze pomieszczenia z koniecznością zapewnienia jednokierunkowego swobodnego wypływu powietrza z kabiny,

- szczelne dwuskrzydłowe drzwi wejściowe (90 cm + 30 cm) z uszczelką i ruchomym progiem o wysokości 2 m, drzwi z samozamykaczem,

- podłoga: wykładzina prądoprzewodząca i przeciwiskrowa,

- oświetlenie kabiny: diody LED o temperaturze barwowej CCT „białej neutralnej” (ok. 4000 K),

- dostosowanie dla potrzeb kabiny istniejącej instalacji wody lodowej,

- kabina wyposażona w stabilny stół/stoły na metalowym stelażu, w kształcie litery L (o wymiarach zaznaczonych na rysunku przedstawionym w załączniku nr 1B); blat wykonany z konglomeratu o grubości nie mniejszej niż 20 mm i szerokości 75 cm, stelaż wykonany z profili stalowych zamkniętych, wysokość stołów mierzona od podłogi do górnej krawędzi blatu – 77 cm,

- doprowadzenie instalacji elektrycznej (niezbędnej do podłączenia specjalistycznego sprzętu do spawania światłowodów, 230 V / 50 Hz), wykonanie automatyki sterowania systemem oczyszczania powietrza oraz wyciągu gazów.

- Wejście do pomieszczenia laboratoryjnego

- przygotowanie bazy do montażu śluzy wejściowej oddzielającej pomieszczenie laboratoryjne od korytarza (planowanej do realizacji w kolejnym etapie prac),

- dostosowanie obecnego wejścia do pomieszczenia laboratoryjnego z wymianą istniejących drzwi drewnianych na szczelne dwuskrzydłowe drzwi aluminiowe (90 cm + 30 cm); w drzwiach zamontowane elektrozaczepy typu NO.

…………………………………………….

(podpis i pieczątka upełnomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy)

- Systemy filtracji i klimatyzacji dla kabiny:

- wymagana klasa czystości powietrza w kabinie - ISO5 / HEPA 13 w nawiewie laminarnym; utrzymanie stałej temperatury 22±1°C (w czasie nie krótszym niż 12 godzin),

- nawiew laminarny przez sufit, uzyskanie nadciśnienia na poziomie ok. 1%,

- poziom hałasu nie większy niż 50 dB,

- sterowanie systemem klimatyzacji i wentylacji w układzie automatycznym i ręcznym,

- zainstalowane filtry HEPA klasy H13,

- w kabinie montaż okapu wywiewnego oparów chemicznych i gazów osłonowych z wyprowadzeniem na zewnątrz budynku i zachowaniem przepisów BHP odnośnie umiejscowienia wyrzutni.

- Przepusty technologiczne w miejscach wskazanych przez zamawiającego:

- chłód do instalacji wentylacji kabiny do pobrania z istniejącej instalacji wody lodowej, z uwzględnieniem przeprojektowania instalacji zastosowanej automatyki sterowania wodą o różnych temperaturach (woda pobierana z istniejącej instalacji),

- modernizacja istniejącej instalacji wody lodowej z uwzględnieniem dodatkowego wyposażenia w wytwornicę wody lodowej,

- zasilanie doprowadzone do zespołu gniazd lub dedykowane listwy zasilające z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym – min. 16 gniazd,

- ewentualne przepusty pod zasilanie urządzeń laboratoryjnych w/g wskazań zamawiającego,

- konstrukcja, umiejscowienie, sposób wentylacji, otwory technologiczne – do ustalenia z zamawiającym.

- Inne wymagania:

- dostawa i montaż w pomieszczeniu wskazanym przez zamawiającego,

- wykonanie prac budowlanych do przygotowania realizacji zadania oraz prac budowlanych pomontażowych i doprowadzenie do stanu pierwotnego miejsc ewentualnie uszkodzonych,

- odbiór potwierdzony wynikami testu kontrolnego,

- czas dostawy i instalacji max. 45 dni,

- instrukcje użytkowania w języku polskim,

- gwarancja min. 12 miesięcy.

…………………………………………….

(podpis i pieczątka upełnomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy)