## opis Sprzęt ppoż.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia określony zgodnie z art. 99 - 103 ustawy Prawo zamówień publicznych | 9-cio cyfrowy kod numeryczny Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto zł | Wartość netto (kol. 5 x kol. 6) zł | Stawka VAT % | Wartość VAT (kol. 7 x kol. 8) zł | Wartość brutto (kol. 7 + kol. 9) zł | Nazwa producenta oraz oznaczenie produktu oferowanego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Gaśnica proszkowa GP-6x (lub z) skuteczność gaśnicza minimum 27A 183B C, masa środka gaśniczego 6 kg, czynnik roboczy azot, średnica zbiornika 160 mm, masa całkowita 9,3 - 9,9 kg, wysokość całkowita 495 - 540 mm, czas działania min. 15 s, ciśnienie próbne zbiornika 27 bar, ciśnienie robocze 15 bar, zakres temperatur stosowania -30º/+60ºC, rok produkcji 2021, posiadająca oznaczenia: znak bezpieczeństwa CE, numer świadectwa dopuszczenia, rok produkcji | 35111320-4 | szt. | 95 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2. | Wieszak do gaśnicy GP-6, metalowy, malowany proszkowo na kolor czerwony, wieszak kompatybilny z gaśnicą z pozycji 1 | 35121600-4 | szt. | 20 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
3. | Gaśnica proszkowa GP-2x (lub z) skuteczność gaśnicza minimum 13A 89B C, masa środka gaśniczego 2 kg, czynnik roboczy azot, czas działania min. 9 s, ciśnienie próbne zbiornika 27 bar, ciśnienie robocze 15 bar, zakres temperatur stosowania -30ºC +60ºC, rok produkcji 2021, posiaająca oznaczenia: znak bezpieczeństwa CE, numer świadectwa dopuszczenia, rok produkcji | 35111320-4 | szt. | 20 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
4. | Wieszak do gaśnicy GP-2, metalowy, malowany proszkowo na kolor czerwony, wieszak kompatybilny z gaśnicą z pozycji 3 | 35121600-4 | szt. | 10 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
5. | Urządzenie gaśnicze GSE-2x do sprzętu elektronicznego, masa środka gaśniczego 2 kg, masa całkowita 6,5 kg, czynnik roboczy dwutlenek węgla, średnica zbiornika 105 mm, wysokość całkowita 543 mm, czas działania min. 6 s, ciśnienie próbne zbiornika 250 bar, ciśnienie robocze 15 bar, zakres temperatur stosowania -20ºC +60ºC, rok produkcji 2021, posiadającąca oznaczenia: znak bezpieczeństwa CE, deklarację zgodności, rok produkcji | 35111320-4 | szt. | 5 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
6. | Wieszak do urządzenia gaśniczego GSE-2x, metalowy, malowany proszkowo na kolor czerwony, wieszak kompatybilny z gaśnicą z pozycji 5 | 35121600-4 | szt. | 5 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
7. | Gaśnica pianowa GWG-2x AF lub ABF, skuteczność gaśnicza minimum 5A 34B 25F, objętość środka gaśniczego 2 dm3, czynnik roboczy azot, czas działania min. 6 s, ciśnienie próbne zbiornika 27 bar, ciśnienie robocze 15 bar, zakres temperatur stosowania -30ºC +60ºC, rok produkcji 2021, posiadajaca oznaczenia: znak bezpieczeństwa CE, numer świadectwa dopuszczenia, rok produkcji | 35111320-4 | szt. | 5 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
8. | Wieszak do gaśnicy GWG-2x, metalowy, malowany proszkowo na kolor czerwony, wieszak kompatybilny z gaśnicą z pozycji 7 | 35121600-4 | szt. | 5 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
9. | Gaśnica śniegowa GS-5x, skuteczność gaśnicza 55B C, masa środka gaśniczego 5 kg, średnica zbiornika 135-140 mm, masa całkowita 14 kg, wysokość całkowita 660 - 695 mm, rodzaj środka gaśniczego dwutlenek węgla, czas działania min. 9 s, ciśnienie próbne zbiornika 320 bar, zakres temperatur stosowania -20ºC +60ºC, rok produkcji 2021, posiadająca oznaczenia: znak bezpieczeństwa CE, numer świadectwa dopuszczenia, rok produkcji | 35111320-4 | szt. | 10 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
10. | Gaśnica kuchenna do gaszenia pożarów grupy „F” 2k gaszenie tłuszczu, oleju, masa środka gaśniczego 2 kg. | 35111320-4 | szt. | 5 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
11. | Znak „Wyjście ewakuacyjne”, rozmiar 200x400 mm, płyta fotoluminescencyjna o grubości 1-1,5mm z lepami samoprzylepnymi, norma EN | 31523200-0 | szt. | 15 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
12. | Znak „Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w prawo”, rozmiar 150x300 mm, płyta fotoluminescencyjna o grubości 1-1,5mm z lepami samoprzylepnymi, norma EN | 31523200-0 | szt. | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
13. | Znak „Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w lewo”, rozmiar 150x300 mm, płyta fotoluminescencyjna o grubości 1-1,5mm z lepami samoprzylepnymi, norma EN | 31523200-0 | szt. | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
14. | Znak „Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół w prawo”, rozmiar 150x300 mm, płyta fotoluminescencyjna o grubości 1-5mm z lepami samoprzylepnymi, norma EN | 31523200-0 | szt. | 20 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
15. | Znak „Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół w lewo”, rozmiar 150x300 mm, płyta fotoluminescencyjna o grubości 1-1,5mm z lepami samoprzylepnymi, norma EN | 31523200-0 | szt. | 20 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
16. | Znak „Drzwi ewakuacyjne prawe”, rozmiar 150x150 mm, płyta fotoluminescencyjna o grubości 1,5-2mm z lepami samoprzylepnymi, norma EN | 31523200-0 | szt. | 15 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
17. | Znak „Drzwi ewakuacyjne lewe”, rozmiar 150x150 mm, płyta fotoluminescencyjna o grubości 1,5-2mm z lepami samoprzylepnymi, norma EN | 31523200-0 | szt. | 15 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
18. | Znak „Kierunek drogi ewakuacyjnej”, rozmiar 100x300 mm, płyta fotoluminescencyjna o grubości 1-1,5mm z lepami samoprzylepnymi, norma EN | 31523200-0 | szt. | 20 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
19. | Znak „Zakaz używania ognia otwartego”, rozmiar 200x200 mm, płyta fotoluminescencyjna o grubości 1-1,5mm z lepami samoprzylepnymi, norma EN | 31523200-0 | szt. | 10 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
20. | Znak „Gaśnica”, rozmiar 150x150 mm, płyta fotoluminescencyjna o grubości 1,5-2mm z lepami samoprzylepnymi, norma EN | 31523200-0 | szt. | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
21. | Znak „Hydrant wewnętrzny”, rozmiar 150x150 mm, płyta fotoluminescencyjna o grubości 1,5-2mm z lepami samoprzylepnymi, norma EN | 31523200-0 | szt. | 10 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
22. | Znak „Drzwi przeciwpożarowe. Zamykać! - kierunek drogi ewakuacyjnej w lewo”, rozmiar 220x150 mm, płyta fotoluminescencyjna o grubości 1,5-2mm z lepami samoprzylepnymi, norma EN | 31523200-0 | szt. | 50 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
23. | Znak „Drzwi przeciwpożarowe. Zamykać! - kierunek drogi ewakuacyjnej w prawo”, rozmiar 220x150 mm, płyta fotoluminescencyjna o grubości 1,5-2mm z lepami samoprzylepnymi, norma EN | 31523200-0 | szt. | 50 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
24. | Znak „Przeciwpożarowy wyłącznik prądu”, rozmiar 148-150x100 mm, płyta fotoluminescencyjna o grubości 1-1,5mm z lepami samoprzylepnymi, norma EN | 31523200-0 | szt. | 10 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
25. | Znak „Uruchamianie ręczne”, rozmiar 100x100 mm, płyta fotoluminescencyjna o grubości 1-1,5mm z lepami samoprzylepnymi, norma EN | 31523200-0 | szt. | 10 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
26. | Znak „Strefa zagrożenia wybuchem” OA160, rozmiar 255x350-355mm, płyta PCV żółta o grubości 0,8-1,5mm z lepami samoprzylepnymi | 31523200-0 | szt. | 10 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
27. | Znak „Nie dotykać! Urządzenie elektryczne”, rozmiar 148-150x105 mm, płyta nieświecąca o grubości 1-1,5mm z lepami samoprzylepnymi | 31523200-0 | szt. | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
28. | Znak „Zakaz gaszenia wodą”, rozmiar 150x150 mm, płyta fotoluminescencyjna o grubości 1-1,5mm z lepami samoprzylepnymi | 31523200-0 | szt. | 5 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
29. | Znak „Palenie tytoniu zabronione”, rozmiar 100x100 mm, płyta fotoluminescencyjna o grubości 1-1,5mm z lepami samoprzylepnymi | 31523200-0 | szt. | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
30. | Znak „Klucz do wyjścia ewakuacyjnego”, rozmiar 150x100 mm, płyta fotoluminescencyjna o grubości 1-1,5mm z lepami samoprzylepnymi | 31523200-0 | szt. | 10 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
31. | Znak „Klucz do wyjścia ewakuacyjnego znajduje się (w) ...”, rozmiar 150x200-222 mm, płyta fotoluminescencyjna o grubości 1-1,5mm z lepami samoprzylepnymi | 31523200-0 | szt. | 10 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
32. | Znak „Główny wyłącznik prądu”, rozmiar 148x100 mm, naklejka na folii samoprzylepnej | 31523200-0 | szt. | 10 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
33. | Znak „Apteczka”, rozmiar 100-105x140-145 mm, materiał FS - folia samoprzylepna | 31523200-0 | szt. | 10 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
34. | Hydrant nadziemny DN 80 1500, gł. wkopu, Ø 75 mm | 42131160-5 | szt. | 10 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
35. | Zawór hydrantowy aluminiowy z nasadą, Ø 25 mm | 42131150-2 | szt. | 10 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
36. | Metryczka - etykieta kontrolna gaśnic, uniwersalna, papierowa, samoprzylepna, rozmiar 100x100mm | 31523200-0 | szt. | 1000 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
37. | Metryczka - etykieta kontrolna hydrantów wewnętrznych, uniwersalna, papierowa, samoprzylepna , rozmiar dł.150mm x szer.100mm | 31523200-0 | szt. | 1000 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
38. | Hydrant wewnętrzny wnękowy tzw. skrzynka (zestaw) z wężem półsztywnym Ø25mm, wersja uniwersalna z możliwością podłączenia hydrantu w wykonaniu lewym lub prawym. W zestawie: szafka hydrantowa, zawór hydrantowy Ø25 z redukcją prostą, zwijadło węża w kolorze RAL 3000 wychylne o 180° z osią wodną mosiężną i regulatorem siły rozwijania, wąż tłoczny półsztywny Ø25mm o długości 20m zgodny z normą PN-EN 694, prądownica hydrantowa PWh-25 zgodna z normą PN-EN-671-1, na stałe podłączona do węża na zwijadle poprzez zakucie, zamek, oznakowanie: oznakowanie hydrantu zgodnie z normą PN-EN 671-1, instrukcja montażu i konserwacji hydrantu, instrukcja podłączenia i zamiany podłączeń uniwersalnego hydrantu wewnętrznego Ø25, karta gwarancyjna, nr identyfikacyjny | 44482200-4 | szt. | 5 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
39. | Hydrant wewnętrzny zawieszany tzw. skrzynka (zestaw) z wężem półsztywnym Ø25mm, wersja uniwersalna z możliwością podłączenia hydrantu w wykonaniu lewym lub prawym. W zestawie: szafka hydrantowa, zawór hydrantowy Ø25 z redukcją prostą, zwijadło węża w kolorze RAL 3000 wychylne o 180° z osią wodną mosiężną i regulatorem siły rozwijania, wąż tłoczny półsztywny Ø25mm o długości 20m zgodny z normą PN-EN 694, prądownica hydrantowa PWh-25 zgodna z normą PN-EN-671-1, na stałe podłączona do węża na zwijadle poprzez zakucie, zamek, oznakowanie: oznakowanie hydrantu zgodnie z normą PN-EN 671-1, instrukcja montażu i konserwacji hydrantu, instrukcja podłączenia i zamiany podłączeń uniwersalnego hydrantu wewnętrznego Ø25, karta gwarancyjna, nr identyfikacyjny | 44482200-4 | szt. | 5 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
40. | Skrzyneczka na klucze do wyjścia ewakuacyjnego, metalowa z szybką zamykana na kluczyk, rozmiar wys.145-150mm x szer.90-120 mm, gł. 32-35mm, waga 0,6kg. | 31219000-4 | szt. | 10 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
41. | Znak „ Miejsce zbiórki do ewakuacji”, rozmiar 200x292-296mm, płyta fotoluminescencyjna o grubości 1-1,5mm z lepami samoprzylepnymi | 31523200-0 | szt. | 20 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
42. | Znak „Droga pożarowa”, rozmiar 200x296mm, płyta fotoluminescencyjna o grubości 1-1,5mm z lepami samoprzylepnymi | 31523200-0 | szt. | 20 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
43. | Znak „Klapa przeciwpożarowa", rozmiar 100x148mm lub 150x200mm, płyta fotoluminescencyjna lub zwykła o grubości 1-1,5mm z lepami samoprzylepnymi | 31523200-0 | szt. | 10 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
44. | Znak „Hydrant zewnętrzny”, rozmiar 250x250mm, płyta o grubości 1-1,5mm z lepami samoprzylepnymi | 31523200-0 | szt. | 10 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
45. | Znak „Uruchamianie klap dymowych”, rozmiar 100x148-150mm, płyta fotoluminescencyjna o grubości 1-1,5mm z lepami samoprzylepnymi | 31523200-0 | szt. | 10 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
46. | Koc gaśniczy, rozmiar 120x180mm, wykonany z wytrzymałego, niepalnego materiału z włókna szklanego, przystosowany do zamocowania na ścianie | 35110000-8 | szt. | 5 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
47. | Szafka ochronna na gaśnicę typu GP 6x (6kg), pojedyncza, wewnętrzna, wykonana z trwałego materiału, z możliwością mocowania do ściany, z metalowym kluczykiem umieszczonym za szklaną szybką, kolor czerwony, oznakowana wg obowiązującej normy EN. | 44482000-9 | szt. | 5 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 | x | 0 | 0
WYKONAWCA